УТВЕРЖДЕНО:

на заседании Правления СНТ «Электрометаллург»

26 июля 2012 года (Протокол № 13)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на подключение к электрическим сетям ВЛ-0,4 кВ СНТ «Электрометаллург»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие требования

2. Технические требования:

2.2. Требования к вводному проводу

2.3. Требования к ВРУ (распределительным щиткам)

2.4. Требования к счетчикам

2.5. Требования к коммутационным аппаратам

2.6. Требования к внутренним сетям электроосвещения и силового   электрооборудования(внутренняя сеть)

2.7. Требования к заземлениям

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Отсутствие задолженности по оплате членских вносов за текущий год.

  - Отсутствие задолженности за электроэнергию за текущий и предыдущие годы.

  - Наличие оплаты за подключение к электрическим сетям СНТ «Электрометаллург» в размере 500 рублей.

  - Наличие отметки  в членской книжке об отработке в СНТ «Электрометаллург» за текущий год.

  - Садовый участок должен иметь номер.

  - Садовый участок не должен иметь построек, выступающих за пределы границ участка в охранную зону ВЛ-0,4кВ.

  - В радиусе 0,6 м от опор ВЛ-0,4кВ не должно быть никаких построек или насаждений, препятствующих подъему на опору.

  - Подключение к электрическим сетям СНТ «Электрометаллург» производится только при соблюдении садоводами настоящих требований.

  - Подключения проводятся в дни месяцев, утвержденных на заседании Правления Товарищества

  - Подключения не производятся в сырую, дождливую погоду, а так же в  грозу.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.Электроустановка должна быть смонтирована за счет сил и средств садоводом, в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и других НТД.

2.2.ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДНОМУ ПРОВОДУ

2.2.1. Ввод в постройку (дом, баня и др.) на садовом участке должен быть выполнен проводом СИП сечением не менее 16мм2 и не более 25мм2.

2.2.2. Вводной провод не должен иметь разрывов от опоры ВЛ до счетчика на садовом участке.

    - Вводной провод должен крепиться к опоре ВЛ с помощью анкерного зажима (болтового либо клинового).

2.2.4. Вводной провод должен крепиться к фасаду постройки с помощью анкерного зажима.

2.2.5. Электрическое соединение вводного провода с проводами ВЛ должно осуществляться с помощью соединительных прокалывающих зажимов.

    - Вводной провод, проходящий по материалам постройки садового участка должен прокладываться в ПВХ гофро-трубе, либо ПВХ кабель-канале.

    - Вводной провод, проходящий по конструкциям, стенам, потолкам и полам построек должен быть закреплен крепежом, соответствующим способу прокладки провода.

    - Вводной провод должен крепиться к постройке на высоте не менее 3500 мм от уровня земли. При недостаточной высоте постройки необходимо выполнить стойку, увеличивающую габарит.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ВРУ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЩИТКАМ)

2.3.1. Распределительный щиток должен быть заводского изготовления и полностью адаптирован к применению современных коммутационных аппаратов и средств учета (см. Приложение 2).

2.3.2. Распределительный щиток должен располагаться в удобном для обслуживания месте на высоте 0,8-1.7 м от уровня пола.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКАМ

2.4.1. На садовом участке должен быть установлен эл. счетчик потребления активной электроэнергии.

    - Счетчик должен быть внесен в единый государственный реестр средств измерений Российской Федерации.

    - Счетчик должен иметь класс точности измерений «1».

    - Счетчик должен быть электронным.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАРАТАМ

2.5.1. В качестве коммутационных аппаратов необходимо применять автоматические выключатели модульного исполнения, устанавливаемые на DIN-рейку.

    - В качестве вводного выключателя необходимо применять двухполюсный автоматический выключатель модульного исполнения с возможностью опломбировки контактов, с максимальным рабочим током не превышающим 25А.

    - Во вновь построенных и реконструированных строениях должны быть установлены устройства защитного отключения (УЗО).

    - На вводе в распределительный щиток устанавливается УЗО с параметром срабатывания на ток утечки 300мА, на отходящих группах, питающих влажные, пожароопасные помещения и отдельные электроприемники, должны быть установлены УЗО с параметром срабатывания на ток утечки 30мА.

    - Вместо УЗО и автоматического выключателя на вводе в распределительный щиток может быть установлен диффавтомат.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ СЕТЯМ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ И СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ(ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ)

    - Внутренняя сеть должна соответствовать требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и другим НТД.

    - Провода внутренней сети должны иметь двойную изоляцию.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЯМ

    - Контур заземления должен быть выполнен из металлической угловой стали 45х45х3 длиной 2м, соединенных между собой полосой 3х40.

    - Контур заземления не должен иметь сопротивления более 30Ом в любое время года.

    - Контур заземления должен только сварные соединения между горизонтальными и вертикальными электродами и болтовое соединение с проводником, идущим к распределительному щитку.